## Лист1 (hidden)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Диаметр кабеля, мм | Расчетная длина на барабанах, в метрах, не менее
| 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22
7 | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950
8 | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4650 | 6650 | 9150
9 | 500 | 950 | 1150 | 2200 | 3700 | 5250 | 7200
10 | 400 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 4250 | 5850
11 | 350 | 600 | 750 | 1450 | 2450 | 3500 | 4800
12 | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050
13 | 250 | 450 | 550 | 1050 | 1750 | 2500 | 3450
14 | 200 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 2150 | 2950
15 | 150 | 300 | 400 | 800 | 1300 | 1850 | 2600 | 4200 | 4300
16 | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800
17 | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350
18 | 100 | 200 | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1800 | 2900 | 3000
19 | 100 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1600 | 2600 | 2700
20 | 100 | 150 | 200 | 450 | 750 | 1050 | 1450 | 2350 | 2400 | 2700 | 4400
21 | 100 | 150 | 200 | 400 | 650 | 950 | 1300 | 2150 | 2200 | 2450 | 3950
22 | 50 | 150 | 150 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1950 | 2000 | 2200 | 3600
23 | 50 | 100 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1100 | 1800 | 1800 | 2050 | 3300
24 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1650 | 1650 | 1850 | 3050
25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 450 | 650 | 900 | 1500 | 1550 | 1700 | 2800
26 |  |  |  | 250 | 400 | 600 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 2600 | 2950
27 |  |  |  | 200 | 400 | 550 | 800 | 1300 | 1300 | 1450 | 2400 | 2700
28 |  |  |  | 200 | 350 | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1350 | 2200 | 2500
29 |  |  |  | 200 | 350 | 500 | 650 | 1100 | 1150 | 1250 | 2050 | 2350
30 |  |  |  | 200 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | 1950 | 2200
31 |  |  |  | 150 | 300 | 400 | 600 | 950 | 1000 | 1100 | 1800 | 2050
32 |  |  |  | 150 | 250 | 400 | 550 | 900 | 950 | 1050 | 1700 | 1950
33 |  |  |  | 150 | 250 | 350 | 500 | 850 | 850 | 950 | 1600 | 1800
34 |  |  |  | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1700
35 |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 750 | 850 | 1400 | 1600
36 |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 750 | 800 | 1350 | 1500
37 |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 700 | 750 | 1250 | 1450
38 |  |  |  | 100 | 200 | 250 | 400 | 650 | 650 | 750 | 1200 | 1350
39 |  |  |  | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 600 | 700 | 1150 | 1300
40 | [6 empty] | 350 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1200
41 | [6 empty] | 300 | 550 | 550 | 600 | 1000 | 1150
42 | [6 empty] | 300 | 500 | 550 | 600 | 950 | 1100
43 | [6 empty] | 300 | 500 | 500 | 550 | 950 | 1050
44 | [6 empty] | 300 | 450 | 500 | 550 | 900 | 1000
45 | [6 empty] | 250 | 450 | 450 | 500 | 850 | 950
46 | [6 empty] | 250 | 450 | 450 | 500 | 800 | 900
47 | [6 empty] | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 900
48 | [6 empty] | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 850
49 | [6 empty] | 200 | 350 | 400 | 450 | 700 | 800
50 | [6 empty] | 200 | 350 | 350 | 400 | 700 | 750
51 | [6 empty] | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 750
52 | [6 empty] | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 700
53 | [6 empty] | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 700
54 | [6 empty] | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 650
55 | [6 empty] | 150 | 300 | 300 | 350 | 550 | 650
56 | [6 empty] | 150 | 300 | 300 | 300 | 550 | 600
57 | [6 empty] | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | 600
58 | [6 empty] | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550
59 | [6 empty] | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550
60 | [6 empty] | 150 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550
61 | [6 empty] | 150 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500
62 | [6 empty] | 150 | 200 | 250 | 250 | 450 | 500
63 | [6 empty] | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 500
64 | [6 empty] | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450
65 | [6 empty] | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450

## Таблица (hidden)
Дщ | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1220 | 1220 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200
дш | 450 | 450 | 450 | 545 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 1120 | 1220 | 1320
L | 230 | 400 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 500 | 600 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.125
Диаметр кабеля, мм | Расчетная длина на барабанах, в метрах, не менее
| 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 16 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22
2 | 11490.972 | 19984.2992 | 24980.374 | 43818.9343 | 70572.7374 | 100213.2871 | 135678.7265 | 78618.3562 | 90195.1251 | 134146.0063 | 221835.7113 | 259515.9735 | 371446.2074 | 464358.8101
3 | 5021.861 | 8788.2567 | 10968.8016 | 19538.1616 | 31260.5371 | 44442.6913 | 59912.3333 | 34436.4988 | 40102.4302 | 59012.3927 | 97984.7041 | 114499.7425 | 164437.051 | 206243.3115
4 | 2853.3138 | 5005.8137 | 6257.2672 | 10972.0123 | 17492.3879 | 24769.2213 | 33577.2418 | 19674.224 | 22248.1309 | 33344.8644 | 54994.9743 | 64431.5521 | 92928.3107 | 115494.3707
5 | 1860.6082 | 3235.8404 | 4044.8005 | 6982.1897 | 11369.4238 | 16144.5818 | 21836.8964 | 12597.7865 | 14448.1846 | 21496.3477 | 35543.1939 | 41571.7531 | 59495.4817 | 74370.9229
6 | 1224.8441 | 2127.3609 | 2675.3175 | 4801.7516 | 7830.3883 | 11132.3592 | 14813.489 | 8622.0319 | 10037.3885 | 14775.7836 | 24530.3408 | 28658.8648 | 40623.1052 | 51456.8372
7 | 876.7305 | 1561.6763 | 1945.2459 | 3546.5439 | 5660.418 | 8052.1439 | 11013.5128 | 6254.8544 | 7161.0877 | 10912.8719 | 18126.9111 | 20889.1281 | 29796.3224 | 37196.3314
8 | 678.207 | 1211.084 | 1501.7441 | 2729.6293 | 4349.4094 | 6173.3552 | 8365.6842 | 4888.9465 | 5411.7075 | 8174.4744 | 13518.0344 | 16061.6312 | 22958.7591 | 28575.9268
9 | 523.782 | 921.8564 | 1152.3205 | 2084.6823 | 3465.9464 | 4915.3421 | 6539.0052 | 3814.6318 | 4234.8166 | 6405.0634 | 10656.6813 | 12752.3529 | 17947.4068 | 22762.1394
10 | 446.546 | 776.6017 | 970.7521 | 1695.6746 | 2781.8803 | 3950.27 | 5359.9655 | 3157.3006 | 3619.1147 | 5387.8314 | 8906.4152 | 10413.4372 | 14900.574 | 18623.3613
11 | 356.6336 | 641.9405 | 802.4256 | 1444.253 | 2288.9487 | 3255.3937 | 4488.7076 | 2556.1412 | 2816.2933 | 4277.3412 | 7125.7856 | 8392.6423 | 11794.6384 | 15022.1536
12 | 308.0017 | 534.9504 | 664.6353 | 1145.0791 | 1884.4215 | 2711.7285 | 3621.0751 | 2065.0066 | 2408.9732 | 3660.6466 | 6100.4703 | 7181.6808 | 10177.6795 | 12666.2984
13 | 247.5418 | 436.8385 | 553.3287 | 987.0381 | 1662.135 | 2361.9813 | 3181.3715 | 1797.8706 | 2031.5674 | 3027.8481 | 5007.3563 | 6054.1663 | 8662.9669 | 10898.2477
14 | 206.2895 | 361.0067 | 451.2584 | 839.1822 | 1352.8955 | 1932.7078 | 2656.2166 | 1547.0773 | 1684.9618 | 2699.4135 | 4503.9443 | 5094.9093 | 7467.8171 | 9130.0086
15 | 195.0929 | 338.161 | 429.2044 | 724.1528 | 1197.418 | 1705.4136 | 2372.0752 | 1354.482 | 1611.637 | 2336.7794 | 3901.8581 | 4548.3978 | 6352.0176 | 8207.7564
16 | 158.2483 | 282.5863 | 350.407 | 686.6925 | 1049.8574 | 1490.1202 | 2100.8207 | 1173.3472 | 1339.0725 | 1996.0926 | 3265.4217 | 4028.0747 | 5710.1337 | 7105.5286
17 | 148.0884 | 262.0025 | 330.351 | 581.713 | 910.7886 | 1287.6666 | 1843.4614 | 1004.1724 | 1122.868 | 1782.9481 | 2981.6228 | 3535.3347 | 5096.4801 | 6075.1428
18 | 116.0379 | 212.7361 | 261.0852 | 484.7635 | 855.6944 | 1236.0031 | 1643.0215 | 940.5174 | 1062.4364 | 1579.4043 | 2643.0847 | 3199.398 | 4326.2558 | 5508.123
19 | 116.8295 | 204.4517 | 253.1307 | 470.4849 | 758.1668 | 1078.9297 | 1452.4054 | 820.4898 | 869.8819 | 1441.5952 | 2382.9326 | 2817.2546 | 3863.0406 | 4964.596
20 | 107.8195 | 196.0354 | 245.0442 | 398.9823 | 665.2322 | 931.3251 | 1272.1879 | 793.2521 | 844.4601 | 1308.4733 | 2134.1467 | 2513.5883 | 3738.4953 | 4536.4598
21 | 80.5819 | 153.1055 | 185.3383 | 369.6649 | 616.7826 | 884.949 | 1208.9257 | 653.5612 | 790.6258 | 1131.2498 | 1897.3963 | 2173.2972 | 3303.925 | 4038.5079
22 | 81.0531 | 145.8956 | 178.3168 | 356.0807 | 532.8769 | 775.0937 | 1077.2898 | 628.2557 | 649.9138 | 1011.8442 | 1723.9804 | 2081.2423 | 2960.3228 | 3648.2373
23 | 81.5243 | 138.5914 | 171.2011 | 294.1756 | 512.2838 | 731.834 | 920.6123 | 529.6348 | 627.5583 | 973.7681 | 1634.6335 | 1866.5019 | 2633.55 | 3275.6256
24 | 73.796 | 131.1929 | 163.9911 | 281.9265 | 435.4247 | 631.3659 | 895.9382 | 506.6761 | 605.0707 | 862.053 | 1472.5273 | 1779.8505 | 2524.5839 | 3140.7884
25 | 74.2201 | 131.9469 | 164.9336 | 283.6858 | 438.2522 | 613.553 | 870.8495 | 508.938 | 582.4513 | 868.6504 | 1434.9224 | 1579.9698 | 2278.9113 | 2865.1325
26 | 51.7734 | 97.0752 | 122.9619 | 227.778 | 419.0256 | 595.4575 | 757.4694 | 419.5032 | 461.7199 | 762.0059 | 1237.31 | 1499.2434 | 2175.8294 | 2736.2015
27 | 52.0248 | 91.0434 | 117.0557 | 216.9772 | 349.0184 | 504.1377 | 733.9075 | 399.0074 | 442.6818 | 661.9587 | 1094.7257 | 1315.0864 | 1946.5371 | 2477.6328
28 | 52.2761 | 91.4832 | 111.0867 | 206.0445 | 331.5511 | 487.5752 | 629.1039 | 378.3357 | 423.5495 | 629.349 | 1060.5514 | 1280.7645 | 1849.8954 | 2167.0078
29 | 45.9615 | 85.3571 | 111.6208 | 207.166 | 333.4738 | 470.7865 | 607.3327 | 320.9231 | 404.323 | 633.5147 | 1025.8871 | 1246.097 | 1637.8882 | 2114.8134
30 | 46.1814 | 85.7655 | 105.5575 | 159.5929 | 270.931 | 389.4632 | 585.2787 | 303.1009 | 405.2655 | 541.8619 | 933.053 | 1077.2521 | 1596.5574 | 2062.0472
31 | 46.4013 | 79.5451 | 106.0602 | 160.3469 | 272.3384 | 374.4653 | 491.8226 | 304.1564 | 305.0172 | 545.1794 | 900.7072 | 1045.4435 | 1397.8831 | 1835.4944
32 | 33.9104 | 58.132 | 72.665 | 151.0321 | 256.6367 | 376.4005 | 494.3108 | 286.1363 | 289.5292 | 459.9292 | 777.4813 | 1013.3521 | 1359.5556 | 1785.7315
33 | 29.1791 | 58.3582 | 72.9478 | 151.7389 | 257.9562 | 361.1386 | 474.2171 | 287.1259 | 290.0947 | 462.521 | 747.4791 | 860.7838 | 1320.8826 | 1573.7494
34 | 29.2922 | 53.7024 | 68.3485 | 142.2827 | 202.9343 | 289.9062 | 453.8973 | 220.3513 | 274.5124 | 434.1053 | 751.2805 | 831.8435 | 1281.8641 | 1527.3041
35 | 29.4053 | 53.9097 | 68.6124 | 142.9425 | 203.8579 | 291.2256 | 391.4424 | 221.011 | 275.0464 | 436.5243 | 720.7599 | 802.6769 | 1104.3955 | 1480.4441
36 | 29.5184 | 54.1171 | 63.9565 | 103.7354 | 190.1543 | 277.9179 | 373.5416 | 205.8372 | 259.3699 | 360.215 | 610.7256 | 805.5044 | 1068.7698 | 1287.6132
37 | 29.6315 | 49.3858 | 64.2016 | 104.1438 | 191.012 | 279.1713 | 375.213 | 206.4498 | 259.8725 | 362.0528 | 613.553 | 669.2346 | 1072.5869 | 1292.2784
38 | 29.7446 | 49.5743 | 64.4466 | 104.5522 | 191.8696 | 265.6656 | 357.0483 | 207.0624 | 180.3903 | 363.8907 | 585.5615 | 643.373 | 908.9507 | 1248.9087
39 | 24.8814 | 49.7628 | 59.7154 | 96.8867 | 177.9021 | 266.8532 | 358.6317 | 191.7 | 180.673 | 294.2039 | 513.575 | 645.3962 | 876.8185 | 1205.1935
40 | 24.9757 | 49.9513 | 59.9416 | 97.2637 | 145.1416 | 205.6172 | 285.1938 | 192.2655 | 180.9557 | 295.561 | 488.5805 | 619.2707 | 879.6459 | 1074.4247
41 | 25.0699 | 45.1258 | 60.1678 | 97.6407 | 145.7071 | 206.4183 | 286.3153 | 151.1734 | 169.1559 | 296.9182 | 490.6162 | 592.9693 | 847.1744 | 1034.8406
42 | 16.1164 | 29.0095 | 35.456 | 89.8495 | 134.0832 | 195.0301 | 270.5288 | 138.9212 | 169.4198 | 273.4191 | 465.2824 | 501.5301 | 814.4767 | 994.9738
43 | 16.1635 | 29.0943 | 35.5597 | 90.1951 | 134.6015 | 195.7841 | 271.5844 | 139.2668 | 157.5634 | 274.6632 | 467.2051 | 478.9672 | 704.0686 | 998.2254
44 | 16.2106 | 29.1791 | 35.6634 | 90.5407 | 135.1199 | 196.538 | 272.64 | 139.6124 | 157.8085 | 236.097 | 402.2621 | 480.2867 | 675.3922 | 839.333
45 | 16.2577 | 26.0124 | 35.767 | 65.8321 | 135.6383 | 184.9613 | 256.5896 | 139.958 | 158.0535 | 237.0646 | 380.007 | 481.6062 | 677.3274 | 841.8212
46 | 16.3049 | 26.0878 | 32.6097 | 60.0358 | 123.7788 | 185.6681 | 209.2301 | 127.5487 | 158.2986 | 216.3929 | 381.4145 | 458.7793 | 648.387 | 805.9316
47 | 13.0816 | 26.1632 | 32.704 | 60.2243 | 124.25 | 186.375 | 209.9369 | 127.8628 | 146.348 | 217.2725 | 358.8955 | 460.0328 | 650.2343 | 808.3067
48 | 13.1193 | 26.2386 | 32.7982 | 60.4128 | 96.7611 | 135.4655 | 196.6009 | 128.177 | 146.5741 | 218.1522 | 360.215 | 437.0081 | 621.03 | 772.0778
49 | 13.157 | 26.314 | 32.8925 | 60.6013 | 97.0752 | 135.9053 | 197.2606 | 128.4911 | 146.8003 | 219.0318 | 361.5345 | 358.2358 | 524.5831 | 666.7716
50 | 13.1947 | 26.3894 | 32.9867 | 60.7898 | 97.3894 | 136.3451 | 197.9203 | 128.8053 | 147.0265 | 219.9115 | 362.854 | 359.084 | 525.9026 | 668.5309
51 | 13.2324 | 23.1567 | 29.7729 | 54.8805 | 87.9332 | 127.0146 | 184.3958 | 84.9926 | 88.2253 | 165.9986 | 284.6094 | 339.936 | 500.861 | 636.7757
52 | 13.2701 | 23.2227 | 29.8577 | 55.0501 | 88.2159 | 127.423 | 185.0084 | 85.1623 | 88.329 | 166.5924 | 285.5331 | 340.7371 | 502.1145 | 638.447
53 | 13.3078 | 23.2886 | 29.9425 | 55.2198 | 88.4987 | 127.8314 | 185.621 | 85.3319 | 88.4327 | 167.1861 | 286.4567 | 321.4478 | 476.8749 | 606.4279
54 | 13.3455 | 23.3546 | 30.0273 | 55.3894 | 88.7814 | 128.2398 | 186.2336 | 85.5016 | 88.5364 | 167.7799 | 266.8532 | 322.2017 | 478.0624 | 608.0113
55 | 13.3832 | 23.4206 | 30.1122 | 55.5591 | 89.0642 | 118.7522 | 172.4734 | 85.6712 | 80.5819 | 168.3737 | 267.7108 | 322.9557 | 479.25 | 609.5946
56 | 13.4209 | 23.4865 | 26.8418 | 49.5366 | 79.4195 | 119.1292 | 134.2088 | 76.303 | 80.6761 | 150.1933 | 268.5685 | 323.7097 | 453.7465 | 485.7908
57 | 13.4586 | 23.5525 | 26.9172 | 49.6874 | 79.6708 | 119.5062 | 134.5858 | 76.4538 | 80.7703 | 150.721 | 269.4261 | 304.1847 | 371.4462 | 486.9123
58 | 10.1222 | 20.2444 | 26.9926 | 49.8382 | 79.9221 | 119.8832 | 134.9628 | 76.6046 | 80.8646 | 151.2488 | 249.4927 | 304.8916 | 372.2473 | 488.0339
59 | 10.1505 | 20.301 | 27.068 | 49.989 | 57.9058 | 86.8588 | 135.3398 | 76.7554 | 80.9588 | 122.7734 | 203.0097 | 238.9181 | 351.1044 | 460.3816
60 | 10.1788 | 20.3575 | 27.1434 | 31.9186 | 58.0566 | 79.8279 | 124.4071 | 76.9062 | 81.0531 | 123.1504 | 203.5752 | 239.3894 | 351.8584 | 461.4371
61 | 10.207 | 20.4141 | 27.2188 | 31.994 | 58.2074 | 80.0352 | 124.7526 | 77.057 | 73.0326 | 123.5274 | 204.1407 | 223.8699 | 352.6124 | 462.4927
62 | 10.2353 | 20.4706 | 27.2942 | 32.0694 | 58.3582 | 80.2426 | 125.0982 | 77.2078 | 73.1174 | 123.9044 | 204.7062 | 224.3097 | 353.3663 | 463.5483
63 | 4.8349 | 9.6698 | 11.2815 | 28.1267 | 51.1954 | 80.4499 | 125.4438 | 67.6888 | 73.2023 | 108.7462 | 188.1657 | 224.7495 | 331.9878 | 435.5661
64 | 4.8443 | 9.6887 | 11.3035 | 28.1927 | 51.3273 | 80.6572 | 125.7894 | 67.8207 | 73.2871 | 109.0761 | 188.6841 | 225.1894 | 332.6947 | 436.5557
65 | 4.8538 | 9.7075 | 11.3254 | 28.2586 | 51.4593 | 73.5133 | 114.6681 | 67.9526 | 73.3719 | 109.406 | 189.2024 | 209.5128 | 333.4015 | 437.5453
66 | 4.8632 | 9.7264 | 11.3474 | 28.3246 | 51.5912 | 73.7018 | 114.9823 | 68.0846 | 73.4567 | 109.7358 | 189.7208 | 209.9212 | 334.1084 | 357.6703
67 | 4.8726 | 8.121 | 11.3694 | 28.3906 | 51.7232 | 73.8903 | 115.2965 | 44.0043 | 65.3703 | 110.0657 | 190.2391 | 210.3296 | 312.4942 | 334.4854
68 | 4.882 | 8.1367 | 11.3914 | 28.4565 | 51.8551 | 74.0788 | 115.6106 | 44.0703 | 65.4457 | 110.3956 | 190.7575 | 210.738 | 313.154 | 335.1451
69 | 4.8915 | 8.1524 | 11.4134 | 28.5225 | 51.9871 | 74.2673 | 83.692 | 44.1362 | 65.5211 | 110.7254 | 173.8872 | 211.1464 | 244.9814 | 335.8048
70 | 4.9009 | 8.1681 | 11.4354 | 28.5885 | 52.119 | 74.4557 | 83.8805 | 44.2022 | 65.5965 | 111.0553 | 174.3584 | 195.2814 | 245.4212 | 336.4646

## Подбор
|  | Исходные данные |  |  | Вычисления
[5 empty] | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4
|  | Максимальный все бухты, кг | Вес кабеля, кг/км | Диаметр КПП | Округленное значение диаметра, мм | Коэфф. Радиуса изгиба | Радиус изгиба КПП | Минимальный диаметр шейки барабана
| АВВГ-П 2*2,5 | 50 | 59 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
| АВВГ-П 2*4,0 | 50 | 80 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
| АВВГ-П 2*6,0 | 50 | 110 | 7.1 | 8 | 15 | 106.5 | 213
| АВВГ-П 3*2,5 | 50 | 89 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
| АВВГ-П 3*4,0 | 50 | 119 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
| АВВГ-П 3*6,0 | 50 | 145 | 7 | 7 | 15 | 105 | 210
| АВВГ 3*4+1*2,5 | 50 | 137 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
| АВВГ 3*6+1*4 | 50 | 172 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| АВВГ 3*10+1*6 | 50 | 248 | 15.4 | 16 | 10 | 154 | 308
| АВВГ 3*16+1*10 | 50 | 360 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
| АВВГ 3*25+1*10 | 50 | 510 | 23.3 | 24 | 10 | 233 | 466
| АВВГ 3*35+1*16 | 50 | 676 | 25 | 25 | 10 | 250 | 500
| АВВГ 3*50+1*16 | 50 | 920 | 29.4 | 30 | 10 | 294 | 588
| АВВГ 3*70+1*25 1кВ | 50 | 1214 | 34.2 | 35 | 10 | 342 | 684
| АВВГ 3*95+1*25 1кВ | 50 | 1541 | 38.3 | 39 | 10 | 383 | 766
| АВВГ 3*120+1*70 1кВ | 50 | 2003 | 40.1 | 41 | 10 | 401 | 802
| АВВГ 3*150+1*70 1кВ | 50 | 2315 | 42.5 | 43 | 10 | 425 | 850
| АВВГ 3*185+1*70 1кВ | 50 | 2853 | 46.3 | 47 | 10 | 463 | 926
| АВВГ 4*2,5 | 50 | 106 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
| АВВГ 4*4 | 50 | 144 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
| АВВГ 4*6 | 50 | 179 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| АВВГ 4*10 | 50 | 269 | 15.9 | 16 | 10 | 159 | 318
| АВВГ 4*16 | 50 | 379 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
| АВВГ 4*25 | 50 | 545 | 22.2 | 23 | 10 | 222 | 444
| АВВГ 4*35 | 50 | 706 | 25 | 25 | 10 | 250 | 500
| АВВГ 4*50 | 50 | 1010 | 26.8 | 27 | 10 | 268 | 536
| АВВГ 4*70 1кВ | 50 | 1291 | 29.9 | 30 | 10 | 299 | 598
| АВВГ 4*95 1кВ | 50 | 1918 | 35.8 | 36 | 10 | 358 | 716
| АВВГ 4*120 1кВ | 50 | 2168 | 39.1 | 40 | 10 | 391 | 782
| АВВГ 4*150 1кВ | 50 | 2615 | 43.7 | 44 | 10 | 437 | 874
| АВВГ 4*185 1кВ | 50 | 3189 | 46.1 | 47 | 10 | 461 | 922
| АВВГ 5*2,5 | 50 | 127 | 11 | 11 | 10 | 110 | 220
| АВВГ 5*4 | 50 | 173 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| АВВГ 5*6 | 50 | 216 | 14.1 | 15 | 10 | 141 | 282
| АВВГ 5*10 | 50 | 325 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
| АВВГ 5*16 | 50 | 459 | 20.3 | 21 | 10 | 203 | 406
| АВВГ 5*25 | 50 | 662 | 26.7 | 27 | 10 | 267 | 534
| АВВГ 5*35 | 50 | 860 | 29.8 | 30 | 10 | 298 | 596
| ВВГ 1*1,5 | 50 | 38 | 5 | 5 | 10 | 50 | 100
| ВВГ 1*2,5 | 50 | 49 | 5.4 | 6 | 10 | 54 | 108
| ВВГ 1*4 | 50 | 69 | 6 | 6 | 10 | 60 | 120
| ВВГ 1*6 | 50 | 90 | 6.5 | 7 | 10 | 65 | 130
| ВВГ 1*10 | 50 | 138 | 7.8 | 8 | 10 | 78 | 156
| ВВГ 1*16 | 50 | 212 | 9.3 | 10 | 10 | 93 | 186
| ВВГ 1*25 | 50 | 330 | 11.6 | 12 | 10 | 116 | 232
| ВВГ 1*35 | 50 | 430 | 12.7 | 13 | 10 | 127 | 254
| ВВГ 1*50 | 50 | 574 | 14.5 | 15 | 10 | 145 | 290
| ВВГ-П 2*1,5 | 50 | 66 | 4.5 | 5 | 15 | 67.5 | 135
| ВВГ-П 2*2,5 | 50 | 89 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
| ВВГ-П 2*4,0 | 50 | 128 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
| ВВГ-П 3*1,5 | 50 | 89 | 4.5 | 5 | 15 | 67.5 | 135
| ВВГ-П 3*2,5 | 50 | 134 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
| ВВГ-П 3*4 | 50 | 193 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
| ВВГ-П 3*6 | 50 | 235 | 7 | 7 | 15 | 105 | 210
| ВВГ-П 3*10 | 50 | 401 | 7.8 | 8 | 15 | 117 | 234
| ВВГ 3*2,5+1*1,5 | 50 | 157 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
| ВВГ 3*4+1*2,5 | 50 | 226 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
| ВВГ 3*6+1*2,5 | 50 | 306 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| ВВГ 3*10+1*4 | 50 | 469 | 15.3 | 16 | 10 | 153 | 306
| ВВГ 4*1,5 | 50 | 123 | 9.2 | 10 | 10 | 92 | 184
| ВВГ 4*2,5 | 50 | 165 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
| ВВГ 4*4 | 50 | 243 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
| ВВГ 4*6 | 50 | 325 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| ВВГ 4*10 | 50 | 516 | 15.9 | 16 | 10 | 159 | 318
| ВВГ 4*16 | 50 | 776 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
| ВВГ 4*25 | 50 | 1254 | 24.5 | 25 | 10 | 245 | 490
| ВВГ 4*35 | 50 | 1654 | 27.3 | 28 | 10 | 273 | 546
| ВВГ 4*50 | 50 | 2223 | 31.5 | 32 | 10 | 315 | 630
| ВВГ 4*70 1кВ | 50 | 3106 | 37.2 | 38 | 10 | 372 | 744
| ВВГ 4*95 1кВ | 50 | 4188 | 42.3 | 43 | 10 | 423 | 846
| ВВГ 4*120 1кВ | 50 | 5335 | 45.5 | 46 | 10 | 455 | 910
| ВВГ 4*150 1кВ | 50 | 6534 | 49.7 | 50 | 10 | 497 | 994
| ВВГ 5*1,5 | 50 | 149 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200
| ВВГ 5*2,5 | 50 | 201 | 11 | 11 | 10 | 110 | 220
| ВВГ 5*4 | 50 | 297 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
| ВВГ 5*6 | 50 | 398 | 14.1 | 15 | 10 | 141 | 282
| ВВГ 5*10 | 50 | 634 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
| ВВГ 5*16 | 50 | 956 | 20.3 | 21 | 10 | 203 | 406
| ВВГ 5*25 | 50 | 1542 | 26.7 | 27 | 10 | 267 | 534
| ВВГ 5*35 | 50 | 2039 | 29.8 | 30 | 10 | 298 | 596
| ВВГ 5*50 | 50 | 2748 | 34.3 | 35 | 10 | 343 | 686
| АВБбШв 4*4 | 50 | 404 | 17 | 17 | 10 | 170 | 340
| АВБбШв 4*6 | 50 | 461 | 18.2 | 19 | 10 | 182 | 364
| АВБбШв 4*10 | 50 | 621 | 21.1 | 22 | 10 | 211 | 422
| АВБбШв 4*16 | 50 | 760 | 23.4 | 24 | 10 | 234 | 468
| АВБбШв 4*25 | 50 | 1030 | 27.6 | 28 | 10 | 276 | 552
| АВБбШв 4*35 | 50 | 1165 | 29.3 | 30 | 10 | 293 | 586
| АВБбШв 4*50 | 50 | 1444 | 30.5 | 31 | 10 | 305 | 610
| АВБбШв 4*70 1кВ | 50 | 1741 | 33.5 | 34 | 10 | 335 | 670
| АВБбШв 4*95 1кВ | 50 | 2497 | 39.4 | 40 | 10 | 394 | 788
| АВБбШв 4*120 1кВ | 50 | 2797 | 42.7 | 43 | 10 | 427 | 854
| АВБбШв 4*150 1кВ | 50 | 3366 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
| АВБбШв 4*185 1кВ | 50 | 3934 | 49.7 | 50 | 10 | 497 | 994
| АВБбШв 4*240 1кВ | 50 | 5282 | 59.5 | 60 | 10 | 595 | 1190
| ВБбШв 4*2,5 | 50 | 190 | 11.1 | 12 | 10 | 111 | 222
| ВБбШв 4*4 | 50 | 278 | 13.2 | 14 | 10 | 132 | 264
| ВБбШв 4*6 | 50 | 363 | 14.4 | 15 | 10 | 144 | 288
| ВБбШв 4*10 | 50 | 519 | 16.2 | 17 | 10 | 162 | 324
| ВБбШв 4*16 | 50 | 777 | 18.9 | 19 | 10 | 189 | 378
| ВБбШв 4*25 | 50 | 1179 | 22.6 | 23 | 10 | 226 | 452
| ВБбШв 4*35 | 50 | 1633 | 26.3 | 27 | 10 | 263 | 526
| ВБбШв 4*50 | 50 | 2535 | 31.7 | 32 | 10 | 317 | 634
| ВБбШв 4*70 1кВ | 50 | 3186 | 31.5 | 32 | 10 | 315 | 630
| ВБбШв 4*95 1кВ | 50 | 4375 | 35.8 | 36 | 10 | 358 | 716
| ВБбШв 4*120 1кВ | 50 | 5331 | 39.1 | 40 | 10 | 391 | 782
| ВБбШв 4*150 1кВ | 50 | 6534 | 43.7 | 44 | 10 | 437 | 874
| ВБбШв 4*185 1кВ | 50 | 8260 | 46.1 | 47 | 10 | 461 | 922
| ААБл-1 4*35 | 50 | 1596 | 33.4 | 34 | 10 | 334 | 668
| ААБл-1 4*50 | 50 | 1897 | 36.4 | 37 | 10 | 364 | 728
| ААБл-1 4*70 | 50 | 2263 | 39.5 | 40 | 10 | 395 | 790
| ААБл-1 4*95 | 50 | 2741 | 42 | 42 | 10 | 420 | 840
| ААБл-1 4*120 | 50 | 3399 | 47.8 | 48 | 10 | 478 | 956
| ААБл-1 4*150 | 50 | 3832 | 48.8 | 49 | 10 | 488 | 976
| ААБл-1 4*185 | 50 | 4379 | 51.5 | 52 | 10 | 515 | 1030
| ААБл-1 4*240 | 50 | 5167 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
| ААБл-10 3*50 | 50 | 2436 | 41.7 | 42 | 10 | 417 | 834
| ААБл-10 3*70 | 50 | 2808 | 44.5 | 45 | 10 | 445 | 890
| ААБл-10 3*95 | 50 | 3284 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
| ААБл-10 3*120 | 50 | 3638 | 50 | 50 | 10 | 500 | 1000
| ААБл-10 3*150 | 50 | 4133 | 53 | 53 | 10 | 530 | 1060
| ААБл-10 3*185 | 50 | 4651 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
| ААБл-10 3*240 | 50 | 5433 | 59.9 | 60 | 10 | 599 | 1198
| ААБ2л-1 4*35 | 50 | 1596 | 33.4 | 34 | 10 | 334 | 668
| ААБ2л-1 4*50 | 50 | 1897 | 36.4 | 37 | 10 | 364 | 728
| ААБ2л-1 4*70 | 50 | 2263 | 39.5 | 40 | 10 | 395 | 790
| ААБ2л-1 4*95 | 50 | 2741 | 42 | 42 | 10 | 420 | 840
| ААБ2л-1 4*120 | 50 | 3399 | 47.8 | 48 | 10 | 478 | 956
| ААБ2л-1 4*150 | 50 | 3832 | 48.8 | 49 | 10 | 488 | 976
| ААБ2л-1 4*185 | 50 | 4379 | 51.5 | 52 | 10 | 515 | 1030
| ААБ2л-1 4*240 | 50 | 5167 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
| ААБ2л-10 3*50 | 50 | 2436 | 41.7 | 42 | 10 | 417 | 834
| ААБ2л-10 3*70 | 50 | 2808 | 44.5 | 45 | 10 | 445 | 890
| ААБ2л-10 3*95 | 50 | 3284 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
| ААБ2л-10 3*120 | 50 | 3638 | 50 | 50 | 10 | 500 | 1000
| ААБ2л-10 3*150 | 50 | 4133 | 53 | 53 | 10 | 530 | 1060
| ААБ2л-10 3*185 | 50 | 4651 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
| ААБ2л-10 3*240 | 50 | 5433 | 59.9 | 60 | 10 | 599 | 1198
| КГ 1*10 | 50 | 197 | 10 | 10 | 8 | 80 | 160
| КГ 1*16 | 50 | 281 | 11.4 | 12 | 8 | 91.2 | 182.4
| КГ 1*25 | 50 | 409 | 13.6 | 14 | 8 | 108.8 | 217.6
| КГ 1*35 | 50 | 535 | 15 | 15 | 8 | 120 | 240
| КГ 1*50 | 50 | 717 | 17.8 | 18 | 8 | 142.4 | 284.8
| КГ 1*70 | 50 | 980 | 19.9 | 20 | 8 | 159.2 | 318.4
| КГ 1*95 | 50 | 1327 | 23 | 23 | 8 | 184 | 368
| КГ 2*1 | 50 | 94 | 8.5 | 9 | 8 | 68 | 136
| КГ 2*1,5 | 50 | 123 | 9.4 | 10 | 8 | 75.2 | 150.4
| КГ 2*2,5 | 50 | 177 | 11.2 | 12 | 8 | 89.6 | 179.2
| КГ 2*4 | 50 | 243 | 12.8 | 13 | 8 | 102.4 | 204.8
| КГ 3*1 | 50 | 115 | 9.1 | 10 | 8 | 72.8 | 145.6
| КГ 3*1,5 | 50 | 151 | 10.1 | 11 | 8 | 80.8 | 161.6
| КГ 3*2,5 | 50 | 218 | 12 | 12 | 8 | 96 | 192
| КГ 3*4 | 50 | 302 | 13.7 | 14 | 8 | 109.6 | 219.2
| КГ 3*2,5+1*1,5 | 50 | 261 | 13.2 | 14 | 8 | 105.6 | 211.2
| КГ 3*4+1*2,5 | 50 | 361 | 15.1 | 16 | 8 | 120.8 | 241.6
| КГ 3*6+1*4 | 50 | 484 | 17 | 17 | 8 | 136 | 272
| КГ 3*10+1*6 | 50 | 824 | 22 | 22 | 8 | 176 | 352
| КГ 3*16+1*6 | 50 | 1049 | 24 | 24 | 8 | 192 | 384
| КГ 3*25+1*10 | 50 | 1565 | 29 | 29 | 8 | 232 | 464
| КГ 3*35+1*10 | 50 | 2033 | 32.4 | 33 | 8 | 259.2 | 518.4
| КГ 3*50+1*16 | 50 | 2768 | 38.6 | 39 | 8 | 308.8 | 617.6
| КГ 3*70+1*25 | 50 | 3718 | 42.8 | 43 | 8 | 342.4 | 684.8
| КГ 3*95+1*25 | 50 | 4888 | 49.4 | 50 | 8 | 395.2 | 790.4
| КГ 3*120+1*35 | 50 | 6228 | 53.3 | 54 | 8 | 426.4 | 852.8
| КГ 4*1 | 50 | 144 | 10.1 | 11 | 8 | 80.8 | 161.6
| КГ 4*1,5 | 50 | 185 | 11.1 | 12 | 8 | 88.8 | 177.6
| КГ 4*2,5 | 50 | 302 | 13.6 | 14 | 8 | 108.8 | 217.6
| КГ 4*4 | 50 | 416 | 15.6 | 16 | 8 | 124.8 | 249.6
| КГ 4*6 | 50 | 554 | 17.5 | 18 | 8 | 140 | 280
| КГ 4*10 | 50 | 950 | 22.7 | 23 | 8 | 181.6 | 363.2
| КГ 4*16 | 50 | 1240 | 24.7 | 25 | 8 | 197.6 | 395.2
| КГ 4*25 | 50 | 1844 | 29.9 | 30 | 8 | 239.2 | 478.4
| КГ 4*35 | 50 | 2437 | 33.4 | 34 | 8 | 267.2 | 534.4
| КГ 4*50 | 50 | 3303 | 39.8 | 40 | 8 | 318.4 | 636.8
| КГ 5*1 | 50 | 172 | 11 | 11 | 8 | 88 | 176
| КГ 5*1,5 | 50 | 222 | 12.1 | 13 | 8 | 96.8 | 193.6
| КГ 5*2,5 | 50 | 363 | 14.8 | 15 | 8 | 118.4 | 236.8
| КГ 5*4 | 50 | 501 | 17 | 17 | 8 | 136 | 272
| КГ 5*6 | 50 | 669 | 19.1 | 20 | 8 | 152.8 | 305.6
| КГ 5*10 | 50 | 1146 | 24.7 | 25 | 8 | 197.6 | 395.2
| КГ 5*16 | 50 | 1503 | 26.9 | 27 | 8 | 215.2 | 430.4
| КГ 5*25 | 50 | 2238 | 32.6 | 33 | 8 | 260.8 | 521.6
| КГ 5*35 | 50 | 2963 | 36.4 | 37 | 8 | 291.2 | 582.4
| КГ 5*50 | 50 | 4022 | 43.4 | 44 | 8 | 347.2 | 694.4
| АКВВГ 4*2,5 | 50 | 107 | 10.1 | 11 | 6.5 | 65.65 | 131.3
| АКВВГ 5*2,5 | 50 | 126 | 11.1 | 12 | 6.5 | 72.15 | 144.3
| АКВВГ 7*2,5 | 50 | 157 | 11.9 | 12 | 6.5 | 77.35 | 154.7
| АКВВГ 10*2,5 | 50 | 215 | 14.8 | 15 | 6.5 | 96.2 | 192.4
| АКВВГ 14*2,5 | 50 | 275 | 16.1 | 17 | 6.5 | 104.65 | 209.3
| АКВВГ 19*2,5 | 50 | 363 | 17.8 | 18 | 6.5 | 115.7 | 231.4
| АКВВГ 27*2,5 | 50 | 494 | 21.6 | 22 | 6.5 | 140.4 | 280.8
| АКВВГ 37*2,5 | 50 | 662 | 24.5 | 25 | 6.5 | 159.25 | 318.5
| КВВГ 4*1,5 | 50 | 125 | 9.2 | 10 | 6.5 | 59.8 | 119.6
| КВВГ 5*1,5 | 50 | 147 | 9.9 | 10 | 6.5 | 64.35 | 128.7
| КВВГ 7*1,5 | 50 | 190 | 10.7 | 11 | 6.5 | 69.55 | 139.1
| КВВГ 10*1,5 | 50 | 263 | 13.3 | 14 | 6.5 | 86.45 | 172.9
| КВВГ 14*1,5 | 50 | 344 | 14.3 | 15 | 6.5 | 92.95 | 185.9
| КВВГ 19*1,5 | 50 | 448 | 15.9 | 16 | 6.5 | 103.35 | 206.7
| КВВГ 27*1,5 | 50 | 632 | 19.2 | 20 | 6.5 | 124.8 | 249.6
| КВВГ 37*1,5 | 50 | 834 | 21.4 | 22 | 6.5 | 139.1 | 278.2
| КВВГ 4*2,5 | 50 | 169 | 10.1 | 11 | 6.5 | 65.65 | 131.3
| КВВГ 5*2,5 | 50 | 204 | 11.1 | 12 | 6.5 | 72.15 | 144.3
| КВВГ 7*2,5 | 50 | 267 | 11.9 | 12 | 6.5 | 77.35 | 154.7
| КВВГ 10*2,5 | 50 | 371 | 14.8 | 15 | 6.5 | 96.2 | 192.4
| КВВГ 14*2,5 | 50 | 516 | 16.1 | 17 | 6.5 | 104.65 | 209.3
| КВВГ 19*2,5 | 50 | 659 | 17.8 | 18 | 6.5 | 115.7 | 231.4
| КВВГ 27*2,5 | 50 | 915 | 21.6 | 22 | 6.5 | 140.4 | 280.8
| КВВГ 37*2,5 | 50 | 1238 | 24.5 | 25 | 6.5 | 159.25 | 318.5
| NYM 2*1,5 | 50 | 120 | 9.8 | 10 | 4 | 39.2 | 78.4
| NYM 2*2,5 | 50 | 160 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
| NYM 2*4,0 | 50 | 230 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
| NYM 3*1,5 | 50 | 140 | 10 | 10 | 4 | 40 | 80
| NYM 3*2,5 | 50 | 190 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
| NYM 3*4,0 | 50 | 270 | 13 | 13 | 4 | 52 | 104
| NYM 4*1,5 | 50 | 160 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
| NYM 4*2,5 | 50 | 230 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
| NYM 4*4,0 | 50 | 350 | 14 | 14 | 4 | 56 | 112
| NYM 5*1,5 | 50 | 190 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
| NYM 5*2,5 | 50 | 270 | 13 | 13 | 4 | 52 | 104
| NYM 5*4,0 | 50 | 450 | 16 | 16 | 4 | 64 | 128
| ПРППМ 2*0,9 | 50 | 29 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0
| ПРППМ 2*1,2 | 50 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| ТППэп 10*2*0,4 | 50 | 97 | 10.9 | 11 | 10 | 109 | 218
| ТППэп 20*2*0,4 | 50 | 145 | 13.1 | 14 | 10 | 131 | 262
| ТППэп 30*2*0,4 | 50 | 202 | 15.5 | 16 | 10 | 155 | 310
| ТППэп 50*2*0,4 | 50 | 306 | 18.9 | 19 | 10 | 189 | 378
| ТППэп 100*2*0,4 | 50 | 540 | 24.9 | 25 | 10 | 249 | 498
| ТППэп 200*2*0,4 | 50 | 97 | 32.9 | 33 | 10 | 329 | 658
| ТППэп 300*2*0,4 | 50 | 1140 | 38.2 | 39 | 10 | 382 | 764
| ТППэп 10*2*0,5 | 50 | 125 | 12.3 | 13 | 10 | 123 | 246
| ТППэп 20*2*0,5 | 50 | 207 | 15.7 | 16 | 10 | 157 | 314
| ТППэп 30*2*0,5 | 50 | 273 | 17.8 | 18 | 10 | 178 | 356
| ТППэп 50*2*0,5 | 50 | 427 | 22.2 | 23 | 10 | 222 | 444
| ТППэп 100*2*0,5 | 50 | 764 | 29.4 | 30 | 10 | 294 | 588
| ТППэп 200*2*0,5 | 50 | 1383 | 38.8 | 39 | 10 | 388 | 776
| ТППэп 300*2*0,5 | 50 | 2002 | 46.5 | 47 | 10 | 465 | 930
| ТРП 2*0,4 | 50 | 8.5 | 1.8 | 2 | 10 | 18 | 36
| ТРП 2*0,5 | 50 | 10.2 | 1.9 | 2 | 10 | 19 | 38
| АПВ 2,5 | 50 | 15 | 3.4 | 4 | 10 | 34 | 68
| АПВ 4 | 50 | 21 | 3.8 | 4 | 10 | 38 | 76
| АПВ 6 | 50 | 28 | 4.3 | 5 | 10 | 43 | 86
| АПВ 10 | 50 | 46 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
| АПВ 16 | 50 | 66 | 6.5 | 7 | 10 | 65 | 130
| АПВ 25 | 50 | 112 | 8.8 | 9 | 10 | 88 | 176
| АПВ 35 | 50 | 145 | 9.9 | 10 | 10 | 99 | 198
| АПВ 50 | 50 | 199 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
| АПВ 70 | 50 | 266 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
| АПВ 95 | 50 | 366 | 15.8 | 16 | 10 | 158 | 316
| АПВ 120 | 50 | 443 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
| АППВ 2*2,5 | 50 | 32 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
| АППВ 2*4 | 50 | 43 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
| АППВ 3*2,5 | 50 | 49 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
| АППВ 3*4 | 50 | 65 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
| ПВ1 1,5 | 50 | 19 | 2.8 | 3 | 10 | 28 | 56
| ПВ1 2,5 | 50 | 30 | 3.4 | 4 | 10 | 34 | 68
| ПВ1 4 | 50 | 45 | 3.8 | 4 | 10 | 38 | 76
| ПВ1 6 | 50 | 64 | 4.3 | 5 | 10 | 43 | 86
| ПВ1 10 | 50 | 107 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
| ПВ1 16 | 50 | 173 | 7.1 | 8 | 10 | 71 | 142
| ПВ1 25 | 50 | 269 | 8.8 | 9 | 10 | 88 | 176
| ПВ1 35 | 50 | 363 | 9.9 | 10 | 10 | 99 | 198
| ПВ1 50 | 50 | 497 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
| ПВ1 70 | 50 | 693 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
| ПВ1 95 | 50 | 959 | 15.8 | 16 | 10 | 158 | 316
| ПВ3 1,5 | 50 | 21 | 3.1 | 4 | 5 | 15.5 | 31
| ПВ3 2,5 | 50 | 34 | 3.7 | 4 | 5 | 18.5 | 37
| ПВ3 4 | 50 | 49 | 4.3 | 5 | 5 | 21.5 | 43
| ПВ3 6 | 50 | 72 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50
| ПВ3 10 | 50 | 114 | 6.5 | 7 | 5 | 32.5 | 65
| ПВ3 16 | 50 | 172 | 8.2 | 9 | 5 | 41 | 82
| ПВ3 25 | 50 | 276 | 9.9 | 10 | 5 | 49.5 | 99
| ПВ3 35 | 50 | 374 | 11.6 | 12 | 5 | 58 | 116
| ПВ3 50 | 50 | 534 | 13.8 | 14 | 5 | 69 | 138
| ПВ3 70 | 50 | 729 | 16.4 | 17 | 5 | 82 | 164
| ПВ3 95 | 50 | 983 | 18.6 | 19 | 5 | 93 | 186
| ПВ4 1,5 | 50 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 30
| ПВ4 2,5 | 50 | 33 | 3.7 | 4 | 5 | 18.5 | 37
| ПВ4 4 | 50 | 49 | 4.2 | 5 | 5 | 21 | 42
| ПВ4 6 | 50 | 70 | 4.9 | 5 | 5 | 24.5 | 49
| ПВ4 10 | 50 | 114 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
| ППВ 2*1,5 | 50 | 40 | 2.8 | 3 | 15 | 42 | 84
| ППВ 2*2,5 | 50 | 63 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
| ППВ 2*4 | 50 | 92 | 2.8 | 3 | 15 | 42 | 84
| ППВ 3*1,5 | 50 | 60 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
| ППВ 3*2,5 | 50 | 95 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
| ППВ 3*4 | 50 | 138 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
| ПУНП 2х1,5 | 50 | 56 | 3.6 | 4 | 15 | 54 | 108
| ПУНП 2х2,5 | 50 | 74 | 4 | 4 | 15 | 60 | 120
| ПУНП 3х1,5 | 50 | 80 | 3.6 | 4 | 15 | 54 | 108
| ПУНП 3х2,5 | 50 | 110 | 4 | 4 | 15 | 60 | 120
| ПВС 2*0,75 | 50 | 54 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
| ПВС 2*1,0 | 50 | 62 | 6.4 | 7 | 5 | 32 | 64
| ПВС 2*1,5 | 50 | 83 | 7.4 | 8 | 5 | 37 | 74
| ПВС 2*2,5 | 50 | 125 | 8.9 | 9 | 5 | 44.5 | 89
| ПВС 3*0,75 | 50 | 64 | 6.4 | 7 | 5 | 32 | 64
| ПВС 3*1,0 | 50 | 75 | 6.8 | 7 | 5 | 34 | 68
| ПВС 3*1,5 | 50 | 104 | 8 | 8 | 5 | 40 | 80
| ПВС 3*2,5 | 50 | 160 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
| ПВС 4*0,75 | 50 | 79 | 6.8 | 7 | 5 | 34 | 68
| ПВС 4*1,0 | 50 | 95 | 7.6 | 8 | 5 | 38 | 76
| ПВС 4*1,5 | 50 | 132 | 9 | 9 | 5 | 45 | 90
| ПВС 4*2,5 | 50 | 197 | 10.5 | 11 | 5 | 52.5 | 105
| ПРС 2*0,75 | 50 | 67 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
| ПРС 2*1,0 | 50 | 80 | 6.6 | 7 | 5 | 33 | 66
| ПРС 2*1,5 | 50 | 120 | 8 | 8 | 5 | 40 | 80
| ПРС 2*2,5 | 50 | 160 | 9.5 | 10 | 5 | 47.5 | 95
| ПРС 3*0,75 | 50 | 83 | 6.5 | 7 | 5 | 32.5 | 65
| ПРС 3*1,0 | 50 | 95 | 7 | 7 | 5 | 35 | 70
| ПРС 3*1,5 | 50 | 142 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
| ПРС 3*2,5 | 50 | 196 | 10 | 10 | 5 | 50 | 100
| ПРС 4*0,75 | 50 | 90 | 7.1 | 8 | 5 | 35.5 | 71
| ПРС 4*1,0 | 50 | 104 | 7.6 | 8 | 5 | 38 | 76
| ПРС 4*1,5 | 50 | 165 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
| ПРС 4*2,5 | 50 | 246 | 11 | 11 | 5 | 55 | 110
| ШВП 2*0,5 | 50 | 21 | 2.5 | 3 | 10 | 25 | 50
| ШВП 2*0,75 | 50 | 28 | 2.7 | 3 | 10 | 27 | 54
| ШВВП 2*0,5 | 50 | 25 | 3 | 3 | 10 | 30 | 60
| ШВВП 2*0,75 | 50 | 33 | 3.2 | 4 | 10 | 32 | 64
| А 16 | 50 | 43 | 5.1 | 6 | 10 | 51 | 102
| А 25 | 50 | 68 | 6.4 | 7 | 10 | 64 | 128
| А 35 | 50 | 94 | 7.5 | 8 | 10 | 75 | 150
| А 50 | 50 | 135 | 9 | 9 | 10 | 90 | 180
| А 70 | 50 | 189 | 10.7 | 11 | 10 | 107 | 214
| А 95 | 50 | 252 | 12.3 | 13 | 10 | 123 | 246
| А 120 | 50 | 321 | 14 | 14 | 10 | 140 | 280
| АС 16/1,8 | 50 | 65 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
| АС 25/4,2 | 50 | 100 | 6.9 | 7 | 10 | 69 | 138
| АС 35/6,2 | 50 | 149 | 8.4 | 9 | 10 | 84 | 168
| АС 50/8,0 | 50 | 195 | 9.6 | 10 | 10 | 96 | 192
| АС 70/11,0 | 50 | 274 | 11.4 | 12 | 10 | 114 | 228
| АС 95/16,0 | 50 | 384 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
| АС 120/19,0 | 50 | 471 | 15.2 | 16 | 10 | 152 | 304
| АС 120*27,0 | 50 | 522 | 15.4 | 16 | 10 | 154 | 308
| АС 150/19,0 | 50 | 554 | 16.8 | 17 | 10 | 168 | 336
| АС 150/24,0 | 50 | 600 | 17.1 | 18 | 10 | 171 | 342
| П-274М | 50 | 15 | 2.3 | 3 | 10 | 23 | 46
| РК 50-4-11 | 50 | 97.2 | 8 | 8 | 10 | 80 | 160
| РК 50-4-13 | 50 | 104 | 8 | 8 | 10 | 80 | 160
| РК 50-4-14 | 50 | 173 | 12 | 12 | 10 | 120 | 240
| РК 75-4-11 | 50 | 59.4 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
| РК 75-4-12 | 50 | 60.2 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
| РК 75-4-15 | 50 | 62.7 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
| РК 75-4-16 | 50 | 62.7 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
Установите курсор в поле справа, нажмите правую кнопку мыши и выберете в меню "Выбрать из списка" , выберете интересующую КПП | ВВГ 5*16
| Параметры выбранного КПП | 50 | 956 | 20.3 | 21 | 10 | 203 | 406
Введите в поле справа длину КПП, м |  | 2195
| Вес кабеля, кг | 2098.42 | [5 empty] | № барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 16 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22
| Рекомендуется барабан № | 20 | [5 empty] | Д шейки | 450 | 450 | 450 | 545 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 1120 | 1220 | 1320
[8 empty] | Шаг 5. Сравниваем значение поля G346 с диаметрами шеек барабанов и определяем условие "да"- барабан подходит "нет "- не подходит | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
[8 empty] | Шаг 6. Определяем сколько теоретически КПП влезет на каждый барабан | 80.5819 | 153.1055 | 185.3383 | 369.6649 | 616.7826 | 884.949 | 1208.9257 | 653.5612 | 790.6258 | 1131.2498 | 1897.3963 | 2173.2972 | 3303.925 | 4038.5079
[8 empty] | Шаг 7. Определяем истинность условий: "Истина"- если устраивает диаметр шейки барабана и если расчетная длина вмещается на выбранный барабан. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 0
[8 empty] | Шаг 8. По шагу 7 выбираем номер барабана | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22
[8 empty] | Шаг 9. Определяем условие смотки. Если вес КПП менее 50 кг- то в бухту , если больше, то на барабан. | 20

## Развернутая таблица "Подбор" (hidden)
| Исходные данные |  |  | Вычисления
|  |  |  | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4
Установите курсор в поле "А346", нажмите правую кнопку мыши и выберете в меню "Выбрать из списка" , выберете интересующую КПП | Максимальный все бухты, кг | Вес кабеля, кг/км | Диаметр КПП | Округленное значение диаметра, мм | Коэфф. Радиуса изгиба | Радиус изгиба КПП | Минимальный диаметр шейки барабана
АВВГ-П 2*2,5 | 50 | 59 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
АВВГ-П 2*4,0 | 50 | 80 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
АВВГ-П 2*6,0 | 50 | 110 | 7.1 | 8 | 15 | 106.5 | 213
АВВГ-П 3*2,5 | 50 | 89 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
АВВГ-П 3*4,0 | 50 | 119 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
АВВГ-П 3*6,0 | 50 | 145 | 7 | 7 | 15 | 105 | 210
АВВГ 3*4+1*2,5 | 50 | 137 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
АВВГ 3*6+1*4 | 50 | 172 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
АВВГ 3*10+1*6 | 50 | 248 | 15.4 | 16 | 10 | 154 | 308
АВВГ 3*16+1*10 | 50 | 360 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
АВВГ 3*25+1*10 | 50 | 510 | 23.3 | 24 | 10 | 233 | 466
АВВГ 3*35+1*16 | 50 | 676 | 25 | 25 | 10 | 250 | 500
АВВГ 3*50+1*16 | 50 | 920 | 29.4 | 30 | 10 | 294 | 588
АВВГ 3*70+1*25 1кВ | 50 | 1214 | 34.2 | 35 | 10 | 342 | 684
АВВГ 3*95+1*25 1кВ | 50 | 1541 | 38.3 | 39 | 10 | 383 | 766
АВВГ 3*120+1*70 1кВ | 50 | 2003 | 40.1 | 41 | 10 | 401 | 802
АВВГ 3*150+1*70 1кВ | 50 | 2315 | 42.5 | 43 | 10 | 425 | 850
АВВГ 3*185+1*70 1кВ | 50 | 2853 | 46.3 | 47 | 10 | 463 | 926
АВВГ 4*2,5 | 50 | 106 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
АВВГ 4*4 | 50 | 144 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
АВВГ 4*6 | 50 | 179 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
АВВГ 4*10 | 50 | 269 | 15.9 | 16 | 10 | 159 | 318
АВВГ 4*16 | 50 | 379 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
АВВГ 4*25 | 50 | 545 | 22.2 | 23 | 10 | 222 | 444
АВВГ 4*35 | 50 | 706 | 25 | 25 | 10 | 250 | 500
АВВГ 4*50 | 50 | 1010 | 26.8 | 27 | 10 | 268 | 536
АВВГ 4*70 1кВ | 50 | 1291 | 29.9 | 30 | 10 | 299 | 598
АВВГ 4*95 1кВ | 50 | 1918 | 35.8 | 36 | 10 | 358 | 716
АВВГ 4*120 1кВ | 50 | 2168 | 39.1 | 40 | 10 | 391 | 782
АВВГ 4*150 1кВ | 50 | 2615 | 43.7 | 44 | 10 | 437 | 874
АВВГ 4*185 1кВ | 50 | 3189 | 46.1 | 47 | 10 | 461 | 922
АВВГ 5*2,5 | 50 | 127 | 11 | 11 | 10 | 110 | 220
АВВГ 5*4 | 50 | 173 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
АВВГ 5*6 | 50 | 216 | 14.1 | 15 | 10 | 141 | 282
АВВГ 5*10 | 50 | 325 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
АВВГ 5*16 | 50 | 459 | 20.3 | 21 | 10 | 203 | 406
АВВГ 5*25 | 50 | 662 | 26.7 | 27 | 10 | 267 | 534
АВВГ 5*35 | 50 | 860 | 29.8 | 30 | 10 | 298 | 596
ВВГ 1*1,5 | 50 | 38 | 5 | 5 | 10 | 50 | 100
ВВГ 1*2,5 | 50 | 49 | 5.4 | 6 | 10 | 54 | 108
ВВГ 1*4 | 50 | 69 | 6 | 6 | 10 | 60 | 120
ВВГ 1*6 | 50 | 90 | 6.5 | 7 | 10 | 65 | 130
ВВГ 1*10 | 50 | 138 | 7.8 | 8 | 10 | 78 | 156
ВВГ 1*16 | 50 | 212 | 9.3 | 10 | 10 | 93 | 186
ВВГ 1*25 | 50 | 330 | 11.6 | 12 | 10 | 116 | 232
ВВГ 1*35 | 50 | 430 | 12.7 | 13 | 10 | 127 | 254
ВВГ 1*50 | 50 | 574 | 14.5 | 15 | 10 | 145 | 290
ВВГ-П 2*1,5 | 50 | 66 | 4.5 | 5 | 15 | 67.5 | 135
ВВГ-П 2*2,5 | 50 | 89 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
ВВГ-П 2*4,0 | 50 | 128 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
ВВГ-П 3*1,5 | 50 | 89 | 4.5 | 5 | 15 | 67.5 | 135
ВВГ-П 3*2,5 | 50 | 134 | 5.4 | 6 | 15 | 81 | 162
ВВГ-П 3*4 | 50 | 193 | 6 | 6 | 15 | 90 | 180
ВВГ-П 3*6 | 50 | 235 | 7 | 7 | 15 | 105 | 210
ВВГ-П 3*10 | 50 | 401 | 7.8 | 8 | 15 | 117 | 234
ВВГ 3*2,5+1*1,5 | 50 | 157 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
ВВГ 3*4+1*2,5 | 50 | 226 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
ВВГ 3*6+1*2,5 | 50 | 306 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
ВВГ 3*10+1*4 | 50 | 469 | 15.3 | 16 | 10 | 153 | 306
ВВГ 4*1,5 | 50 | 123 | 9.2 | 10 | 10 | 92 | 184
ВВГ 4*2,5 | 50 | 165 | 10.1 | 11 | 10 | 101 | 202
ВВГ 4*4 | 50 | 243 | 11.8 | 12 | 10 | 118 | 236
ВВГ 4*6 | 50 | 325 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
ВВГ 4*10 | 50 | 516 | 15.9 | 16 | 10 | 159 | 318
ВВГ 4*16 | 50 | 776 | 18.6 | 19 | 10 | 186 | 372
ВВГ 4*25 | 50 | 1254 | 24.5 | 25 | 10 | 245 | 490
ВВГ 4*35 | 50 | 1654 | 27.3 | 28 | 10 | 273 | 546
ВВГ 4*50 | 50 | 2223 | 31.5 | 32 | 10 | 315 | 630
ВВГ 4*70 1кВ | 50 | 3106 | 37.2 | 38 | 10 | 372 | 744
ВВГ 4*95 1кВ | 50 | 4188 | 42.3 | 43 | 10 | 423 | 846
ВВГ 4*120 1кВ | 50 | 5335 | 45.5 | 46 | 10 | 455 | 910
ВВГ 4*150 1кВ | 50 | 6534 | 49.7 | 50 | 10 | 497 | 994
ВВГ 5*1,5 | 50 | 149 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200
ВВГ 5*2,5 | 50 | 201 | 11 | 11 | 10 | 110 | 220
ВВГ 5*4 | 50 | 297 | 12.9 | 13 | 10 | 129 | 258
ВВГ 5*6 | 50 | 398 | 14.1 | 15 | 10 | 141 | 282
ВВГ 5*10 | 50 | 634 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
ВВГ 5*16 | 50 | 956 | 20.3 | 21 | 10 | 203 | 406
ВВГ 5*25 | 50 | 1542 | 26.7 | 27 | 10 | 267 | 534
ВВГ 5*35 | 50 | 2039 | 29.8 | 30 | 10 | 298 | 596
ВВГ 5*50 | 50 | 2748 | 34.3 | 35 | 10 | 343 | 686
АВБбШв 4*4 | 50 | 404 | 17 | 17 | 10 | 170 | 340
АВБбШв 4*6 | 50 | 461 | 18.2 | 19 | 10 | 182 | 364
АВБбШв 4*10 | 50 | 621 | 21.1 | 22 | 10 | 211 | 422
АВБбШв 4*16 | 50 | 760 | 23.4 | 24 | 10 | 234 | 468
АВБбШв 4*25 | 50 | 1030 | 27.6 | 28 | 10 | 276 | 552
АВБбШв 4*35 | 50 | 1165 | 29.3 | 30 | 10 | 293 | 586
АВБбШв 4*50 | 50 | 1444 | 30.5 | 31 | 10 | 305 | 610
АВБбШв 4*70 1кВ | 50 | 1741 | 33.5 | 34 | 10 | 335 | 670
АВБбШв 4*95 1кВ | 50 | 2497 | 39.4 | 40 | 10 | 394 | 788
АВБбШв 4*120 1кВ | 50 | 2797 | 42.7 | 43 | 10 | 427 | 854
АВБбШв 4*150 1кВ | 50 | 3366 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
АВБбШв 4*185 1кВ | 50 | 3934 | 49.7 | 50 | 10 | 497 | 994
АВБбШв 4*240 1кВ | 50 | 5282 | 59.5 | 60 | 10 | 595 | 1190
ВБбШв 4*2,5 | 50 | 190 | 11.1 | 12 | 10 | 111 | 222
ВБбШв 4*4 | 50 | 278 | 13.2 | 14 | 10 | 132 | 264
ВБбШв 4*6 | 50 | 363 | 14.4 | 15 | 10 | 144 | 288
ВБбШв 4*10 | 50 | 519 | 16.2 | 17 | 10 | 162 | 324
ВБбШв 4*16 | 50 | 777 | 18.9 | 19 | 10 | 189 | 378
ВБбШв 4*25 | 50 | 1179 | 22.6 | 23 | 10 | 226 | 452
ВБбШв 4*35 | 50 | 1633 | 26.3 | 27 | 10 | 263 | 526
ВБбШв 4*50 | 50 | 2535 | 31.7 | 32 | 10 | 317 | 634
ВБбШв 4*70 1кВ | 50 | 3186 | 31.5 | 32 | 10 | 315 | 630
ВБбШв 4*95 1кВ | 50 | 4375 | 35.8 | 36 | 10 | 358 | 716
ВБбШв 4*120 1кВ | 50 | 5331 | 39.1 | 40 | 10 | 391 | 782
ВБбШв 4*150 1кВ | 50 | 6534 | 43.7 | 44 | 10 | 437 | 874
ВБбШв 4*185 1кВ | 50 | 8260 | 46.1 | 47 | 10 | 461 | 922
ААБл-1 4*35 | 50 | 1596 | 33.4 | 34 | 10 | 334 | 668
ААБл-1 4*50 | 50 | 1897 | 36.4 | 37 | 10 | 364 | 728
ААБл-1 4*70 | 50 | 2263 | 39.5 | 40 | 10 | 395 | 790
ААБл-1 4*95 | 50 | 2741 | 42 | 42 | 10 | 420 | 840
ААБл-1 4*120 | 50 | 3399 | 47.8 | 48 | 10 | 478 | 956
ААБл-1 4*150 | 50 | 3832 | 48.8 | 49 | 10 | 488 | 976
ААБл-1 4*185 | 50 | 4379 | 51.5 | 52 | 10 | 515 | 1030
ААБл-1 4*240 | 50 | 5167 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
ААБл-10 3*50 | 50 | 2436 | 41.7 | 42 | 10 | 417 | 834
ААБл-10 3*70 | 50 | 2808 | 44.5 | 45 | 10 | 445 | 890
ААБл-10 3*95 | 50 | 3284 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
ААБл-10 3*120 | 50 | 3638 | 50 | 50 | 10 | 500 | 1000
ААБл-10 3*150 | 50 | 4133 | 53 | 53 | 10 | 530 | 1060
ААБл-10 3*185 | 50 | 4651 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
ААБл-10 3*240 | 50 | 5433 | 59.9 | 60 | 10 | 599 | 1198
ААБ2л-1 4*35 | 50 | 1596 | 33.4 | 34 | 10 | 334 | 668
ААБ2л-1 4*50 | 50 | 1897 | 36.4 | 37 | 10 | 364 | 728
ААБ2л-1 4*70 | 50 | 2263 | 39.5 | 40 | 10 | 395 | 790
ААБ2л-1 4*95 | 50 | 2741 | 42 | 42 | 10 | 420 | 840
ААБ2л-1 4*120 | 50 | 3399 | 47.8 | 48 | 10 | 478 | 956
ААБ2л-1 4*150 | 50 | 3832 | 48.8 | 49 | 10 | 488 | 976
ААБ2л-1 4*185 | 50 | 4379 | 51.5 | 52 | 10 | 515 | 1030
ААБ2л-1 4*240 | 50 | 5167 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
ААБ2л-10 3*50 | 50 | 2436 | 41.7 | 42 | 10 | 417 | 834
ААБ2л-10 3*70 | 50 | 2808 | 44.5 | 45 | 10 | 445 | 890
ААБ2л-10 3*95 | 50 | 3284 | 47.7 | 48 | 10 | 477 | 954
ААБ2л-10 3*120 | 50 | 3638 | 50 | 50 | 10 | 500 | 1000
ААБ2л-10 3*150 | 50 | 4133 | 53 | 53 | 10 | 530 | 1060
ААБ2л-10 3*185 | 50 | 4651 | 55.7 | 56 | 10 | 557 | 1114
ААБ2л-10 3*240 | 50 | 5433 | 59.9 | 60 | 10 | 599 | 1198
КГ 1*10 | 50 | 197 | 10 | 10 | 8 | 80 | 160
КГ 1*16 | 50 | 281 | 11.4 | 12 | 8 | 91.2 | 182.4
КГ 1*25 | 50 | 409 | 13.6 | 14 | 8 | 108.8 | 217.6
КГ 1*35 | 50 | 535 | 15 | 15 | 8 | 120 | 240
КГ 1*50 | 50 | 717 | 17.8 | 18 | 8 | 142.4 | 284.8
КГ 1*70 | 50 | 980 | 19.9 | 20 | 8 | 159.2 | 318.4
КГ 1*95 | 50 | 1327 | 23 | 23 | 8 | 184 | 368
КГ 2*1 | 50 | 94 | 8.5 | 9 | 8 | 68 | 136
КГ 2*1,5 | 50 | 123 | 9.4 | 10 | 8 | 75.2 | 150.4
КГ 2*2,5 | 50 | 177 | 11.2 | 12 | 8 | 89.6 | 179.2
КГ 2*4 | 50 | 243 | 12.8 | 13 | 8 | 102.4 | 204.8
КГ 3*1 | 50 | 115 | 9.1 | 10 | 8 | 72.8 | 145.6
КГ 3*1,5 | 50 | 151 | 10.1 | 11 | 8 | 80.8 | 161.6
КГ 3*2,5 | 50 | 218 | 12 | 12 | 8 | 96 | 192
КГ 3*4 | 50 | 302 | 13.7 | 14 | 8 | 109.6 | 219.2
КГ 3*2,5+1*1,5 | 50 | 261 | 13.2 | 14 | 8 | 105.6 | 211.2
КГ 3*4+1*2,5 | 50 | 361 | 15.1 | 16 | 8 | 120.8 | 241.6
КГ 3*6+1*4 | 50 | 484 | 17 | 17 | 8 | 136 | 272
КГ 3*10+1*6 | 50 | 824 | 22 | 22 | 8 | 176 | 352
КГ 3*16+1*6 | 50 | 1049 | 24 | 24 | 8 | 192 | 384
КГ 3*25+1*10 | 50 | 1565 | 29 | 29 | 8 | 232 | 464
КГ 3*35+1*10 | 50 | 2033 | 32.4 | 33 | 8 | 259.2 | 518.4
КГ 3*50+1*16 | 50 | 2768 | 38.6 | 39 | 8 | 308.8 | 617.6
КГ 3*70+1*25 | 50 | 3718 | 42.8 | 43 | 8 | 342.4 | 684.8
КГ 3*95+1*25 | 50 | 4888 | 49.4 | 50 | 8 | 395.2 | 790.4
КГ 3*120+1*35 | 50 | 6228 | 53.3 | 54 | 8 | 426.4 | 852.8
КГ 4*1 | 50 | 144 | 10.1 | 11 | 8 | 80.8 | 161.6
КГ 4*1,5 | 50 | 185 | 11.1 | 12 | 8 | 88.8 | 177.6
КГ 4*2,5 | 50 | 302 | 13.6 | 14 | 8 | 108.8 | 217.6
КГ 4*4 | 50 | 416 | 15.6 | 16 | 8 | 124.8 | 249.6
КГ 4*6 | 50 | 554 | 17.5 | 18 | 8 | 140 | 280
КГ 4*10 | 50 | 950 | 22.7 | 23 | 8 | 181.6 | 363.2
КГ 4*16 | 50 | 1240 | 24.7 | 25 | 8 | 197.6 | 395.2
КГ 4*25 | 50 | 1844 | 29.9 | 30 | 8 | 239.2 | 478.4
КГ 4*35 | 50 | 2437 | 33.4 | 34 | 8 | 267.2 | 534.4
КГ 4*50 | 50 | 3303 | 39.8 | 40 | 8 | 318.4 | 636.8
КГ 5*1 | 50 | 172 | 11 | 11 | 8 | 88 | 176
КГ 5*1,5 | 50 | 222 | 12.1 | 13 | 8 | 96.8 | 193.6
КГ 5*2,5 | 50 | 363 | 14.8 | 15 | 8 | 118.4 | 236.8
КГ 5*4 | 50 | 501 | 17 | 17 | 8 | 136 | 272
КГ 5*6 | 50 | 669 | 19.1 | 20 | 8 | 152.8 | 305.6
КГ 5*10 | 50 | 1146 | 24.7 | 25 | 8 | 197.6 | 395.2
КГ 5*16 | 50 | 1503 | 26.9 | 27 | 8 | 215.2 | 430.4
КГ 5*25 | 50 | 2238 | 32.6 | 33 | 8 | 260.8 | 521.6
КГ 5*35 | 50 | 2963 | 36.4 | 37 | 8 | 291.2 | 582.4
КГ 5*50 | 50 | 4022 | 43.4 | 44 | 8 | 347.2 | 694.4
АКВВГ 4*2,5 | 50 | 107 | 10.1 | 11 | 6.5 | 65.65 | 131.3
АКВВГ 5*2,5 | 50 | 126 | 11.1 | 12 | 6.5 | 72.15 | 144.3
АКВВГ 7*2,5 | 50 | 157 | 11.9 | 12 | 6.5 | 77.35 | 154.7
АКВВГ 10*2,5 | 50 | 215 | 14.8 | 15 | 6.5 | 96.2 | 192.4
АКВВГ 14*2,5 | 50 | 275 | 16.1 | 17 | 6.5 | 104.65 | 209.3
АКВВГ 19*2,5 | 50 | 363 | 17.8 | 18 | 6.5 | 115.7 | 231.4
АКВВГ 27*2,5 | 50 | 494 | 21.6 | 22 | 6.5 | 140.4 | 280.8
АКВВГ 37*2,5 | 50 | 662 | 24.5 | 25 | 6.5 | 159.25 | 318.5
КВВГ 4*1,5 | 50 | 125 | 9.2 | 10 | 6.5 | 59.8 | 119.6
КВВГ 5*1,5 | 50 | 147 | 9.9 | 10 | 6.5 | 64.35 | 128.7
КВВГ 7*1,5 | 50 | 190 | 10.7 | 11 | 6.5 | 69.55 | 139.1
КВВГ 10*1,5 | 50 | 263 | 13.3 | 14 | 6.5 | 86.45 | 172.9
КВВГ 14*1,5 | 50 | 344 | 14.3 | 15 | 6.5 | 92.95 | 185.9
КВВГ 19*1,5 | 50 | 448 | 15.9 | 16 | 6.5 | 103.35 | 206.7
КВВГ 27*1,5 | 50 | 632 | 19.2 | 20 | 6.5 | 124.8 | 249.6
КВВГ 37*1,5 | 50 | 834 | 21.4 | 22 | 6.5 | 139.1 | 278.2
КВВГ 4*2,5 | 50 | 169 | 10.1 | 11 | 6.5 | 65.65 | 131.3
КВВГ 5*2,5 | 50 | 204 | 11.1 | 12 | 6.5 | 72.15 | 144.3
КВВГ 7*2,5 | 50 | 267 | 11.9 | 12 | 6.5 | 77.35 | 154.7
КВВГ 10*2,5 | 50 | 371 | 14.8 | 15 | 6.5 | 96.2 | 192.4
КВВГ 14*2,5 | 50 | 516 | 16.1 | 17 | 6.5 | 104.65 | 209.3
КВВГ 19*2,5 | 50 | 659 | 17.8 | 18 | 6.5 | 115.7 | 231.4
КВВГ 27*2,5 | 50 | 915 | 21.6 | 22 | 6.5 | 140.4 | 280.8
КВВГ 37*2,5 | 50 | 1238 | 24.5 | 25 | 6.5 | 159.25 | 318.5
NYM 2*1,5 | 50 | 120 | 9.8 | 10 | 4 | 39.2 | 78.4
NYM 2*2,5 | 50 | 160 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
NYM 2*4,0 | 50 | 230 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
NYM 3*1,5 | 50 | 140 | 10 | 10 | 4 | 40 | 80
NYM 3*2,5 | 50 | 190 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
NYM 3*4,0 | 50 | 270 | 13 | 13 | 4 | 52 | 104
NYM 4*1,5 | 50 | 160 | 11 | 11 | 4 | 44 | 88
NYM 4*2,5 | 50 | 230 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
NYM 4*4,0 | 50 | 350 | 14 | 14 | 4 | 56 | 112
NYM 5*1,5 | 50 | 190 | 12 | 12 | 4 | 48 | 96
NYM 5*2,5 | 50 | 270 | 13 | 13 | 4 | 52 | 104
NYM 5*4,0 | 50 | 450 | 16 | 16 | 4 | 64 | 128
ПРППМ 2*0,9 | 50 | 29 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0
ПРППМ 2*1,2 | 50 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
ТППэп 10*2*0,4 | 50 | 97 | 10.9 | 11 | 10 | 109 | 218
ТППэп 20*2*0,4 | 50 | 145 | 13.1 | 14 | 10 | 131 | 262
ТППэп 30*2*0,4 | 50 | 202 | 15.5 | 16 | 10 | 155 | 310
ТППэп 50*2*0,4 | 50 | 306 | 18.9 | 19 | 10 | 189 | 378
ТППэп 100*2*0,4 | 50 | 540 | 24.9 | 25 | 10 | 249 | 498
ТППэп 200*2*0,4 | 50 | 97 | 32.9 | 33 | 10 | 329 | 658
ТППэп 300*2*0,4 | 50 | 1140 | 38.2 | 39 | 10 | 382 | 764
ТППэп 10*2*0,5 | 50 | 125 | 12.3 | 13 | 10 | 123 | 246
ТППэп 20*2*0,5 | 50 | 207 | 15.7 | 16 | 10 | 157 | 314
ТППэп 30*2*0,5 | 50 | 273 | 17.8 | 18 | 10 | 178 | 356
ТППэп 50*2*0,5 | 50 | 427 | 22.2 | 23 | 10 | 222 | 444
ТППэп 100*2*0,5 | 50 | 764 | 29.4 | 30 | 10 | 294 | 588
ТППэп 200*2*0,5 | 50 | 1383 | 38.8 | 39 | 10 | 388 | 776
ТППэп 300*2*0,5 | 50 | 2002 | 46.5 | 47 | 10 | 465 | 930
ТРП 2*0,4 | 50 | 8.5 | 1.8 | 2 | 10 | 18 | 36
ТРП 2*0,5 | 50 | 10.2 | 1.9 | 2 | 10 | 19 | 38
АПВ 2,5 | 50 | 15 | 3.4 | 4 | 10 | 34 | 68
АПВ 4 | 50 | 21 | 3.8 | 4 | 10 | 38 | 76
АПВ 6 | 50 | 28 | 4.3 | 5 | 10 | 43 | 86
АПВ 10 | 50 | 46 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
АПВ 16 | 50 | 66 | 6.5 | 7 | 10 | 65 | 130
АПВ 25 | 50 | 112 | 8.8 | 9 | 10 | 88 | 176
АПВ 35 | 50 | 145 | 9.9 | 10 | 10 | 99 | 198
АПВ 50 | 50 | 199 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
АПВ 70 | 50 | 266 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
АПВ 95 | 50 | 366 | 15.8 | 16 | 10 | 158 | 316
АПВ 120 | 50 | 443 | 17.3 | 18 | 10 | 173 | 346
АППВ 2*2,5 | 50 | 32 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
АППВ 2*4 | 50 | 43 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
АППВ 3*2,5 | 50 | 49 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
АППВ 3*4 | 50 | 65 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
ПВ1 1,5 | 50 | 19 | 2.8 | 3 | 10 | 28 | 56
ПВ1 2,5 | 50 | 30 | 3.4 | 4 | 10 | 34 | 68
ПВ1 4 | 50 | 45 | 3.8 | 4 | 10 | 38 | 76
ПВ1 6 | 50 | 64 | 4.3 | 5 | 10 | 43 | 86
ПВ1 10 | 50 | 107 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
ПВ1 16 | 50 | 173 | 7.1 | 8 | 10 | 71 | 142
ПВ1 25 | 50 | 269 | 8.8 | 9 | 10 | 88 | 176
ПВ1 35 | 50 | 363 | 9.9 | 10 | 10 | 99 | 198
ПВ1 50 | 50 | 497 | 11.7 | 12 | 10 | 117 | 234
ПВ1 70 | 50 | 693 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
ПВ1 95 | 50 | 959 | 15.8 | 16 | 10 | 158 | 316
ПВ3 1,5 | 50 | 21 | 3.1 | 4 | 5 | 15.5 | 31
ПВ3 2,5 | 50 | 34 | 3.7 | 4 | 5 | 18.5 | 37
ПВ3 4 | 50 | 49 | 4.3 | 5 | 5 | 21.5 | 43
ПВ3 6 | 50 | 72 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50
ПВ3 10 | 50 | 114 | 6.5 | 7 | 5 | 32.5 | 65
ПВ3 16 | 50 | 172 | 8.2 | 9 | 5 | 41 | 82
ПВ3 25 | 50 | 276 | 9.9 | 10 | 5 | 49.5 | 99
ПВ3 35 | 50 | 374 | 11.6 | 12 | 5 | 58 | 116
ПВ3 50 | 50 | 534 | 13.8 | 14 | 5 | 69 | 138
ПВ3 70 | 50 | 729 | 16.4 | 17 | 5 | 82 | 164
ПВ3 95 | 50 | 983 | 18.6 | 19 | 5 | 93 | 186
ПВ4 1,5 | 50 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 30
ПВ4 2,5 | 50 | 33 | 3.7 | 4 | 5 | 18.5 | 37
ПВ4 4 | 50 | 49 | 4.2 | 5 | 5 | 21 | 42
ПВ4 6 | 50 | 70 | 4.9 | 5 | 5 | 24.5 | 49
ПВ4 10 | 50 | 114 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
ППВ 2*1,5 | 50 | 40 | 2.8 | 3 | 15 | 42 | 84
ППВ 2*2,5 | 50 | 63 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
ППВ 2*4 | 50 | 92 | 2.8 | 3 | 15 | 42 | 84
ППВ 3*1,5 | 50 | 60 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
ППВ 3*2,5 | 50 | 95 | 3.4 | 4 | 15 | 51 | 102
ППВ 3*4 | 50 | 138 | 3.8 | 4 | 15 | 57 | 114
ПУНП 2х1,5 | 50 | 56 | 3.6 | 4 | 15 | 54 | 108
ПУНП 2х2,5 | 50 | 74 | 4 | 4 | 15 | 60 | 120
ПУНП 3х1,5 | 50 | 80 | 3.6 | 4 | 15 | 54 | 108
ПУНП 3х2,5 | 50 | 110 | 4 | 4 | 15 | 60 | 120
ПВС 2*0,75 | 50 | 54 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
ПВС 2*1,0 | 50 | 62 | 6.4 | 7 | 5 | 32 | 64
ПВС 2*1,5 | 50 | 83 | 7.4 | 8 | 5 | 37 | 74
ПВС 2*2,5 | 50 | 125 | 8.9 | 9 | 5 | 44.5 | 89
ПВС 3*0,75 | 50 | 64 | 6.4 | 7 | 5 | 32 | 64
ПВС 3*1,0 | 50 | 75 | 6.8 | 7 | 5 | 34 | 68
ПВС 3*1,5 | 50 | 104 | 8 | 8 | 5 | 40 | 80
ПВС 3*2,5 | 50 | 160 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
ПВС 4*0,75 | 50 | 79 | 6.8 | 7 | 5 | 34 | 68
ПВС 4*1,0 | 50 | 95 | 7.6 | 8 | 5 | 38 | 76
ПВС 4*1,5 | 50 | 132 | 9 | 9 | 5 | 45 | 90
ПВС 4*2,5 | 50 | 197 | 10.5 | 11 | 5 | 52.5 | 105
ПРС 2*0,75 | 50 | 67 | 6 | 6 | 5 | 30 | 60
ПРС 2*1,0 | 50 | 80 | 6.6 | 7 | 5 | 33 | 66
ПРС 2*1,5 | 50 | 120 | 8 | 8 | 5 | 40 | 80
ПРС 2*2,5 | 50 | 160 | 9.5 | 10 | 5 | 47.5 | 95
ПРС 3*0,75 | 50 | 83 | 6.5 | 7 | 5 | 32.5 | 65
ПРС 3*1,0 | 50 | 95 | 7 | 7 | 5 | 35 | 70
ПРС 3*1,5 | 50 | 142 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
ПРС 3*2,5 | 50 | 196 | 10 | 10 | 5 | 50 | 100
ПРС 4*0,75 | 50 | 90 | 7.1 | 8 | 5 | 35.5 | 71
ПРС 4*1,0 | 50 | 104 | 7.6 | 8 | 5 | 38 | 76
ПРС 4*1,5 | 50 | 165 | 9.6 | 10 | 5 | 48 | 96
ПРС 4*2,5 | 50 | 246 | 11 | 11 | 5 | 55 | 110
ШВП 2*0,5 | 50 | 21 | 2.5 | 3 | 10 | 25 | 50
ШВП 2*0,75 | 50 | 28 | 2.7 | 3 | 10 | 27 | 54
ШВВП 2*0,5 | 50 | 25 | 3 | 3 | 10 | 30 | 60
ШВВП 2*0,75 | 50 | 33 | 3.2 | 4 | 10 | 32 | 64
А 16 | 50 | 43 | 5.1 | 6 | 10 | 51 | 102
А 25 | 50 | 68 | 6.4 | 7 | 10 | 64 | 128
А 35 | 50 | 94 | 7.5 | 8 | 10 | 75 | 150
А 50 | 50 | 135 | 9 | 9 | 10 | 90 | 180
А 70 | 50 | 189 | 10.7 | 11 | 10 | 107 | 214
А 95 | 50 | 252 | 12.3 | 13 | 10 | 123 | 246
А 120 | 50 | 321 | 14 | 14 | 10 | 140 | 280
АС 16/1,8 | 50 | 65 | 5.6 | 6 | 10 | 56 | 112
АС 25/4,2 | 50 | 100 | 6.9 | 7 | 10 | 69 | 138
АС 35/6,2 | 50 | 149 | 8.4 | 9 | 10 | 84 | 168
АС 50/8,0 | 50 | 195 | 9.6 | 10 | 10 | 96 | 192
АС 70/11,0 | 50 | 274 | 11.4 | 12 | 10 | 114 | 228
АС 95/16,0 | 50 | 384 | 13.5 | 14 | 10 | 135 | 270
АС 120/19,0 | 50 | 471 | 15.2 | 16 | 10 | 152 | 304
АС 120*27,0 | 50 | 522 | 15.4 | 16 | 10 | 154 | 308
АС 150/19,0 | 50 | 554 | 16.8 | 17 | 10 | 168 | 336
АС 150/24,0 | 50 | 600 | 17.1 | 18 | 10 | 171 | 342
П-274М | 50 | 15 | 2.3 | 3 | 10 | 23 | 46
РК 50-4-11 | 50 | 97.2 | 8 | 8 | 10 | 80 | 160
РК 50-4-13 | 50 | 104 | 8 | 8 | 10 | 80 | 160
РК 50-4-14 | 50 | 173 | 12 | 12 | 10 | 120 | 240
РК 75-4-11 | 50 | 59.4 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
РК 75-4-12 | 50 | 60.2 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
РК 75-4-15 | 50 | 62.7 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
РК 75-4-16 | 50 | 62.7 | 7 | 7 | 10 | 70 | 140
АВВГ 3*95+1*25 1кВ
Параметры выбранного КПП | 50 | 1541 | 38.3 | 39 | 10 | 383 | 766
Введите в поле В348 длину КПП, м | 500
Вес кабеля, кг | 770.5 | [5 empty] | № барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 16 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22
Рекомендуется барабан № | 17 | [5 empty] | Д шейки | 450 | 450 | 450 | 545 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1200 | 800 | 900 | 1120 | 1220 | 1320
[7 empty] | Шаг 5. Сравниваем значение поля G346 с диаметрами шеек барабанов и определяем условие "да"- барабан подходит "нет "- не подходит | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да
[7 empty] | Шаг 6. Определяем сколько теоретически КПП влезет на каждый барабан | 24.8814 | 49.7628 | 59.7154 | 96.8867 | 177.9021 | 266.8532 | 358.6317 | 191.7 | 180.673 | 294.2039 | 513.575 | 645.3962 | 876.8185 | 1205.1935
[7 empty] | Шаг 7. Определяем истинность условий: "Истина"- если устраивает диаметр шейки барабана и если расчетная длина вмещается на выбранный барабан. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0
[7 empty] | Шаг 8. По шагу 7 выбираем номер барабана | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22
[7 empty] | Шаг 9. Определяем условие смотки. Если вес КПП менее 50 кг- то в бухту , если больше, то на барабан. | 17
О неточностях просьба сообщить kna@elektro.ru

## Размеры барабана
Номер барабана | Диаметр, мм |  |  | Длина шейки L, мм | Толщина щеки S, мм
| щеки, Dщ | шейки, dш | осевого отверстия,
doc
8 | 800 | 450 | 50 | 230 | 38
8а | 800 | 450 | 50 | 400 | 38
8б | 800 | 450 | 50 | 500 | 38
10 | 1000 | 545 | 50 | 500 | 50
10а | 1000 | 500 | 50 | 710 | 50
12 | 1220 | 650 | 70 | 500 | 50
12а | 1220 | 650 | 70 | 710 | 50
14 | 1400 | 750 | 70 | 710 | 58
14а | 1400 | 900 | 70 | 500 | 58
16 | 1600 | 1200 | 70 | 600 | 58
16а | 1600 | 800 | 80 | 800 | 58
17 | 1700 | 900 | 80 | 750 | 70
18 | 1800 | 1120 | 80 | 900 | 80
20 | 2000 | 1220 | 80 | 1000 | 90
22 | 2200 | 1320 | 100 | 1000 | 118
dос
Dщ
dш
L
S

## Расшир табл р-ы барабанов
номер барабана | размеры, мм | [6 empty] | кол-во шпилек, шт.
[5 empty] | длина шейки, L | толщина
| щеки, Dщ | шейки, dш | осевого отв., dос | шпилек |  | щеки, S | деталей |  | Масса барабана без обшивки
5 | 500 | 200 | 35 | 12 | 230 | 38 | 16 | 3
6 | 600 | 200 | 35 | 12 | 250 | 38 | 19 | 3
8 | 800 | 450 | 50 | 12 | 230 | 38 | 19 | 4
8а |  |  |  |  | 400
8б |  |  |  |  | 500
10 | 1000 | 545 | 50 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 | 90
10а |  | 500 |  | 16 | 710
12 | 1220 | 650 | 70 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4
12а |  |  |  | 16 | 710 |  |  |  | 120
12б |  | 600 |  | 12 | 600
14 | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 58 | 28 | 6
14а |  | 900 |  |  | 500
14б |  | 1000 |  |  | 600 |  |  |  | 150
14в |  | 750 |  |  | 710 | 70
14г |  |  |  |  | 900 | 58
16 | 1600 | 1200 | 70 | 16 | 600 | 58 | 30 | 6
16а |  | 800 | 80 |  | 800
17 | 1700 | 900 | 80 | 16 | 750 | 70 | 28 | 6
17а |  |  |  |  | 900
18 | 1800 | 1120 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6
18а |  | 900
18б |  | 750 |  |  | 1000 |  |  |  | 410
18в |  | 900 |  |  | 730 |  | 30
20 | 2000 | 1220 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6
20а |  | 1000 |  |  | 1060
20б |  | 1500 |  |  | 1000
22 | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1000 | 118 | 46 | 8
22а |  | 1480 |  |  | 1050
22б |  | 1680 |  |  | 1100 |  |  |  | 755
22в |  | 1320
25 | 2500 | 1500 | 120 | 24 | 1300 | 130 | 56 | 8
26 | 2650 | 1500 | 120 | 24 | 1500 | 140 | 56 | 8
30 | 3000 | 1800 | 150 | 24 | 1800 | 180 | 56 | 10